АО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

| 3 эксплуатационный район | тел./факс диспетчера 378-65-31/378-64-63 |
| --- | --- |
| 12.05.2026 |  |

|  | Вся актуальная информация о теплоснабжении от ТЭКа и «Теплосети» в МАХ | Администрация Московского района ГКУ «ЖА Московского района» ООО «ЖКС № 1,2,3 Московского района» Отдел образования Московского района Отдел здравоохранения Московского района Управляющие компании Потребителям по принадлежности |
| --- | --- | --- |

УВЕДОМЛЕНИЕ № 363

от «12» мая 2026 года

На основании Распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга №78 от 12.05.2026 года.   «Об окончании отопительного периода 2025-2026 годов» и сохранением «летней» циркуляции теплоносителя в межотопительный период по ТЭЦ-15, 22     для поддержания температуры горячей воды в соответствии с санитарными нормами Вам необходимо:

1. С 09-00 часов 13.05.2026 года отключить системы отопления, вентиляции, теплый пол и т.д..

- при наличии циркуляционного трубопровода (закрыть задвижки № 3, 4 и 5 и задвижки на вентиляцию, теплый пол и т.д.)  циркуляция теплоносителя должна осуществляется по циркуляционному трубопроводу гвс;

- при отсутствии циркуляционного трубопровода (закрыть задвижки № 4 и 5 и задвижки на вентиляцию) циркуляция будет осуществляться через элеватор (при элеваторной схеме).

2. При отсутствии нагрузки горячего водоснабжения должны быть закрыты входные задвижки в ИТП (№1 и №2, а также задвижки на системы отопления и вентиляции и т.д.).

3. При закрытой схеме горячего водоснабжения – теплообменник системы горячего водоснабжения остается в работе.

Подачу горячей воды осуществлять с подающего трубопровода.

Информацию об отключенных системах отопления и вентиляции ежедневно сообщать в 3-й  эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по телефонам:

366-15-84; 378-64-63

.

При неправильной сборке схемы для циркуляции теплоносителя или самовольном включении систем отопления и вентиляции возможны повреждения данных систем теплопотребления, поскольку давление в обратных трубопроводах будет выше допустимого рабочего давления систем отопления и вентиляции.

Вся ответственность в данной ситуации за причиненный ущерб будет ложиться на владельца тепловых энергоустановок.

Диспетчер 3-го эксплуатационного района

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:                                                             О.Н. Ермакова